成都市龙泉驿区中医医院
扶梯维保服务采购项目比选文件
第一章 比选要求
一、项目概况
1、采购人成都市龙泉驿区中医医院通过比选方式确定扶梯维保服务商一名。
2、本项目服务期限：一年

3、本项目服务费用最高限额：人民币6000元/年/台，总费用不超3.6万元/年。
二、资格条件
1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，具体如下：
1.1 具有独立承担民事责任的能力；
1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

2.根据本项目所设置的特定条件：
中华人民共和国特种设备生产许可证

三、比选文件领取方式
通过医院官网下载比选文件。
四、响应文件接收时间和地点
文件递交时间：2023年5月8日14:00-14:30
文件接收地点：成都市龙泉驿区青台山路222号
成都市龙泉驿区中医医院门诊5楼采购科
联系人：董老师
联系方式：028-60659207
五、比选时间、地点及方式
比选时间：2023年5月8日14:30
比选地点：成都市龙泉驿区中医医院
比选方式：采购人组织进行现场评审。
六、比选结果
本次项目按综合评分法，评审小组按照得分由高到低的顺序推荐中选候选人。
第二章 供应商服务内容和要求
★一、商务要求

1、项目预算：人民币6000元/年/台，总费用不超3.6万元/年。
2、服务期限：一年
3、付款方式：每个季度，经采购人、供应商双方验收合格后，据实按照季度支付维保费用。
4、报价要求：按单价报价。
5、验收标准：成交供应商与采购人应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205 号）及双方合同约定的要求进行验收。
6、违约责任：如因供应商工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。供应商未按约定时间完成维修更换服务的，供应商需按3‰/天支付违约金。
★二、服务要求

（一）服务内容

在服务期限内对成都市龙泉驿区中医医院内6台扶梯进行日常设施设备维护保养，制定扶梯维护保养的实施方案，确保设备正常运行，并建立台账。

（二）扶梯保养基本要求

	序号
	维保项目、内容
	维护保养基本要求

	半月维保项目、内容及要求

	1
	所有电器部件
	接线有效，清洁

	2
	电子板
	信号功能正常

	3
	杂物和垃圾
	清扫，清洁

	4
	设备正常运行
	没有异响和抖动

	5
	主驱动链
	运转正常

	6
	制动机械装置
	清洁，动作正常

	7
	制动检测开关
	工作正常

	8
	制动触点
	工作正常

	9
	减速箱油位，油量
	应在油标尺上下极限位置之间，无渗油。

	10
	电机通风口
	应清洁。

	11
	检修控制装置
	工作正常

	12
	自动润滑油罐油位
	油位正常，润滑系统工作正常

	13
	梳齿板开关
	工作正常

	14
	梳齿板照明
	照明正常

	15
	梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带
	梳齿板完好无损，梳齿板梳齿与踏板面齿槽、导向胶带啮合正常

	16
	梯级或踏板下陷开关
	工作正常

	17
	梯级链张紧开关
	位置正确，动作正常

	18
	梯身上部三角档板
	有效，无破损

	19
	梯级滚轮和梯级导轨
	工作正常

	20
	梯级、踏板与围裙板
	梯级、踏板与围裙板任一侧水平间隙符合国家标准要求

	21
	运行方向显示
	工作正常

	22
	扶手带入口处保护开关
	动作灵活可靠，清除入口处垃圾

	23
	扶手带
	表面无毛刺，无机械损伤，出口入处居中，运行无摩擦

	24
	扶手带运行
	速度正常

	25
	扶手护壁板
	牢固可靠

	26
	上下出入口处的照明
	工作正常

	27
	上下出入口和扶梯之间保护栏杆
	牢固可靠

	28
	出入口安全警示标志
	安全警示标志齐全

	29
	分离机房、各驱动和转向站
	应清洁无杂物

	30
	自动运行功能
	工作正常

	31
	急停开关
	工作正常

	

	季度维护保养项目、内容和要求

	序号
	维护保养项目、内容
	维护保养基本要求

	1
	扶手带的运行速度
	相对于梯级、踏板或胶带的速度允差为0～＋2％

	2
	梯级链张紧装置
	工作正常

	3
	梯级轴衬
	润滑有效

	4
	梯级链润滑
	运行工况正常

	5
	防灌水保护装置
	动作可靠（雨季到来之前必须完成）

	6
	制动衬厚度
	不应小于电梯制造企业规定的厚度值

	7
	主驱动链
	表面油污清理和润滑

	8
	主驱动链链条滑块
	应清洁，厚度≮制造厂企业标准

	9
	空载向下运行制动距离
	符合国家标准

	5
	制动机械装置
	润滑有效，（合并在1年）

	6
	附加制动器
	清洁和润滑，功能可靠

	7
	减速箱润滑油
	更换，应符合制造商的要求

	8
	调整梳齿板梳齿与踏板面齿槽啮合深度和间隙
	应符合国家标准

	9
	扶手带张紧度张紧弹簧负荷长度
	应符合国家标准

	10
	扶手带速度监控器系统
	工作正常

	11
	梯级踏板加热装置
	功能正常，温度感应器接线牢固（冬季到来之前必须完成）

	

	年度维护保养项目、内容和要求

	序号
	维护保养项目、内容
	维护保养基本要求

	1
	检查调整主接触器
	工作可靠

	2
	主机速度检测功能
	功能可靠，清洁感应面，感应间隙应符合制造商要求

	3
	电缆
	无破损，固定牢固

	4
	扶手带托轮、滑轮群、防静电轮
	轮清洁，应无损伤，托轮转动平滑

	5
	扶手带内侧凸缘处
	无损伤，扶手导轨滑动面清洁

	6
	扶手带断带保护开关
	功能正常

	7
	扶手带导向块和导向轮
	应清洁，工作正常

	8
	在进入梳齿板处的梯级与导轮的轴向窜动量
	应符合制造厂企业标准

	9
	内外盖板连接
	紧密牢固，连接处的凸台、缝隙符合标准要求

	10
	围裙板安全开关
	测试有效

	11
	围裙板对接处
	紧密平滑

	12
	所有电气安全装置
	动作可靠

	13
	设备运行
	运行正常，无异常抖动，梯级运行平稳，无异响


★三、其他服务要求：

1.人员配置要求：出现故障30分钟内到场解决。

2. 所有更换配件单价为300元及以下材料需免费提供更换。

四、其他要求

供应商应根据本项目各类要求编制人员配置方案、扶梯维保养护安全管理措施与应急预案、服务方案。

5、 其他未尽事宜，由采购人及供应商在签订合同时约定。

第三章  比选程序及评分标准
一、由采购人自行组成评选委员会，负责查看供应商所申报的材料是否完善，是否按要求加盖单位印章。
二、评选委员会根据评审要求对供应商申报材料进行评分，按评分由高到低排序，评分相同的，以实施方案得分由高到低排序。由评选委员会确定排序第一的为成交供应商。排名第一的成交供应商放弃成交的，确定排名第二的为成交供应商，依次类推。
三、评分标准
比选文件评审评分表
	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	报价45%
	45分
	满足磋商文件要求且最后报价最低的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格得分统一按如下公式计算：报价得分=（磋商基准价/最后报价）*45。
注：本项目专门面向中小企业采购，评审时不再执行小微企业价格扣除。
	共同评分因素

	2
	人员配置10%
	10分
	1.提供驻场人员1名的，得3分，不提供驻场人员的，得0分；

2.方案中须配置专业管理人员；按实际在岗的专业技术人员和特种设备作业人员多少及技术等级分三级给分，第一得7，第二得5，第三得3。

以上人员需提供资质证书复印件，并加盖公章，原件备查）
	技术评分因素

	3
	公司资质5%
	5分
	中华人民共和国特种设备生产许可证

A1级（≥6M/S）5分，A2级（≤6M/S)3分，B级（≤2M/S)1分
	技术评分因素

	4
	安全防护10%
	10分
	扶梯维保养护安全管理措施与应急预案；应急措施内容基本完整，且基本能满足项目需要6分；措施内容完整，能满足项目需要10分
	共同评分因素

	5
	服务方案10%
	10分
	按服务实施方案的要求进行评分，有服务实施方案要求的内容得5分，服务实施方案较合理，基本能满足项目要求5--7分，服务实施方案合理，具有针对性、可行性，能满足项目要求7-10分
	共同评分因素

	6
	维保业绩10%
	10分
	自2016年以来，投标人每提供1个同类项目维保业绩的，得4分，每增加一个，加2分，最高得10分；

（以上业绩需提供中标通知书或有效的合同复印件，并加盖公章，原件备查）
	共同评分因素

	7
	产品技术实力5%
	5分
	是通力电梯的代理商得2.5分，是通力电梯的安装资格商得2.5分，否则不得分。需提供资格证书或者协议复印件，并加盖公章，原件备查
	技术评分因素

	8
	标书响应5%
	5分
	对招标文件完全响应的得满分；

主要事项未作出响应的，每项扣1分；一般事项未做出响应的，每项扣0.5分。最多扣分3分。
	技术评分因素


第四章 响应文件要求
一、比选申请函（格式自拟）；

二、法定代表人授权委托书（法定代表人本人参加的，不提交）；
三、资格证明材料；
四、报价表（格式自拟）；
五、服务响应文件；
六、商务响应文件；
七、人员配置方案、扶梯维保养护安全管理措施与应急预案、服务方案；

八、业绩；
九、其他证明材料（如有）。
    供应商应保证所提交材料的合法性、真实性和有效性。响应文件需提交正本一份，副本一份，正本需每页加盖本单位公章，副本可用盖章后的正本复印。
