# 成都市龙泉驿区中医医院

# 纯水系统维保服务采购比选文件（第二次）

第一章 比选要求

一、项目概况

1.根据业务需要采购纯水系统维保服务。

2.项目预算：8万元/年

3.服务期限：3年，合同一年一签。

二、比选报名

（一）供应商报名条件

1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，具体如下：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.4 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.5 法律、行政法规规定的其他条件。

2．本项目不接受联合体参加比选。

3．本项目特定要求：营业执照上需具有水处理净化设备研发、生产或销售资质。

（二）报名要求：

按要求时间提交响应文件视为报名。

三、比选文件领取方式

通过医院官网下载比选文件。

四、响应文件接收时间和地点

文件递交时间：2025年4月10日14:30-15:00

文件接收地点：成都市龙泉驿区青台山路222号

成都市龙泉驿区中医医院门诊5楼招标办公室

联系人：董老师

联系方式：028-60659207

五、比选时间、地点及方式

比选时间：2025年4月10日下午

比选地点：成都市龙泉驿区中医医院会议室

比选方式：最低评标价法

第二章 技术和服务要求

- （一）维护保养服务范围（实质性条款）

- 1. 纯水系统预处理系统、一级二级反渗透膜装置、纯水箱、EDI装置、供水装置等相关配套设备。

- 2. 纯水系统相关配置的滤芯、滤料、RO膜、EDI等相应的滤材滤料（不含软水盐）。

- 3. 纯水系统相关配置的仪器仪表检查维护。

- 4. 纯水系统相关配置的纯水箱清洗、灭菌等。

- 5. 纯水系统相关配置的泵、阀、膜、膜壳等备品备件。

- 6. 纯水系统相关耗材和零配件，医院按实际使用结算。

- 维保服务要求（实质性条款）

- 1. 保证全院各科室的纯水系统全年正常平稳地运行，提前预防或排除纯水系统的故障，发现、解决纯水系统使用时存在的故障，避免泄露。保证全院各科室的纯水系统的产水水质达到使用要求，提高纯水系统使用的安全性、效率，降低使用成本。

- 2. 对全院各科室纯水系统进行每月巡检、正常维护、应急抢修和零配件更换，进行预防性服务，确保系统可靠运行。

- 3. 每月进行定期巡检并向医院提供每月巡检计划、巡检报告和维护处理报告，对检查出的问题及缺陷进行统计，以书面的形式报告医院的主管科室，并持续跟进处理。

- 4. 每季度进行一次季度保养，保养计划提交医院审核，内容包括设备安全性检查、性能测试及校准、运行状态检查等，并出具保养结果报告，对保养情况进行季度汇总、总结，及时处理存在问题或隐患。

- 5. 维保单位需制定各纯水使用科室的应急保障预案和纯水设备替代流程。

- 6. 提供全年365天不间断服务和不限次数的零配件更换。提供1名及以上具有相关资质的工程师专业负责医院全院各科室的纯水系统，能熟练维修系统及护理设备设施，随时提供维保服务。设立一个常规备件库，易损件常用备件能在24小时内到达场地。保持全天候电话响应，接到报修电话后立即响应，2小时到达现场诊断故障。如需更换配件，应在24小时内修复设备或更换备用配件。

- 7. 每年建立完备的维修档案，维保记录，纸质归档同时电子归档，统一进行数字化管理。提供年度设备运行情况总结报告。根据医院需求安排操作使用培训≥1次/1年，相关培训资料整理上交。配合医院做好月度巡查、环境安全巡查、计量检定等工作。

- 8. 合同签订后，五日内开始维保服务。

- 维保服务内容（实质性条款）

- 1. 水机设备故障诊断、咨询以及处理；

- 2. EDI模块清洗与维护保养；

- 3. 提供预处理滤料以及预处理滤料的更换（石英砂、活性炭、软化树脂）；

- 4. 提供预处理余氯检测试纸、硬度检测试剂；

- 5. 提供精密过滤器等各种规格型号的滤芯以及滤芯的更换；

- 6. 按照相关规范要求开展反渗透膜更换与清洗冲洗、纯水管道的定期消毒与水质检测；

- 7. 各种树脂的更换，树脂再生及保养；

- 8. EDI出现故障时及时提供备件EDI模块，24小时内维修、更换完毕，保证科室纯水供应。

- 商务要求（实质性条款）

- 服务期限：本项目服务期限三年，合同一年一签。

- 服务地点：采购人指定地点。

- 3.付款方式：按季度据实结算（根据当季度实际耗材使用及维保设备数量×中标供应商中标单价进行据实结算，结算总价不得超过本项目采购总预算，超出总预算自动终止本次采购合同），每季度结束后，经采购人与中标供应商确认实际供货量，中标供应商向采购人提供增值税发票和其他结算资料，采购人收到发票和其他结算资料后20个工作日内采用对公转账方式支付该月费用。

- 4.报价要求：本项目按照耗材预估数量及维保服务费总价报价，需提供分项报价明细表并计算总价，每项单价不得超过最高限价。

- 5.设备、耗材清单及最高限价

- （一）各科室纯水系统型号

| - 科室 | - 机组型号 | - 台数 | - 维保报价限价（元/年） | - 维保报价（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 检验科 | - （TCHS-10ROE/600KC 226020） | - 1 | - 2000 |  |
| - 内镜中心 | - （TCHN-RO/3000 227003） | - 1 | - 2000 |  |
| - 口腔科 | - （TCHS-10ROE/600KC 226021） | - 1 | - 2000 |  |
| - 血透中心 | - （TCH-ROⅡ/3 222035） | - 1 | - 6000 |  |
| - 供应室 | - （TCHG-RO/2000 223014） | - 1 | - 2000 |  |
| - 耳鼻喉科 | - （TCHG-RO/150 233033） | - 1 | - 2000 |  |
| - 维保服务总价 |  |  |  |  |

- （二）各科室纯水系统周期性耗材型号

| 科室 | 类型 | 型号 | 一年预估个数 | 单位 | 单价限价 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检验科 （TCHS-10ROE/600KC 226020） | 线芯 | 20＂5μm | 4 | 支 | 100 |  |  |
|  | 微孔 | 20＂0.22μm | 2 | 支 | 200 |  |  |
|  | 石英砂 | 0.6-4mm | 90 | 公斤 | 4 |  |  |
|  | 活性炭 | 8-20目椰壳 | 25 | 公斤 | 20 |  |  |
|  | 阳性树脂 | YZC107 | 50 | 升 | 20 |  |  |
|  | 纯水箱紫外线 | 40W | 1 | 支 | 600 |  |  |
| 内镜中心 （TCHN-RO/3000 227003） | 线芯 | 30＂5μm | 20 | 支 | 120 |  |  |
|  | 微孔 | 20＂0.22μm | 10 | 支 | 200 |  |  |
|  | 石英砂 | 0.6-4mm | 450 | 公斤 | 4 |  |  |
|  | 活性炭 | 8-20目 | 125 | 公斤 | 20 |  |  |
|  | 阳性树脂 | YZC107 | 275 | 升 | 20 |  |  |
|  | 纯水箱紫外线 | 40W | 1 | 支 | 600 |  |  |
| 口腔科 （TCHS-10ROE/600KC 226021） | 线芯 | 20＂5μm | 4 | 支 | 100 |  |  |
|  | 微孔 | 20＂0.22μm | 2 | 支 | 200 |  |  |
|  | 石英砂 | 0.6-4mm | 90 | 公斤 | 4 |  |  |
|  | 活性炭 | 8-20目 | 25 | 公斤 | 20 |  |  |
|  | 阳性树脂 | YZC107 | 50 | 升 | 20 |  |  |
|  | 纯水箱紫外线 | 40W | 1 | 支 | 600 |  |  |
| 血透中心 （TCH-ROⅡ/3 222035） | 线芯 | 30＂5μm | 20 | 支 | 120 |  |  |
|  | 石英砂 | 0.6-4mm | 450 | 公斤 | 4 |  |  |
|  | 活性炭 | 8-20目 | 125 | 公斤 | 20 |  |  |
|  | 阳性树脂 | YZC107 | 275 | 升 | 20 |  |  |
| 供应室 （TCHG-RO/2000 223014） | 线芯 | 30＂5μm | 20 | 支 | 120 |  |  |
|  | 微孔 | 20＂0.22μm | 10 | 支 | 200 |  |  |
|  | 石英砂 | 0.6-4mm | 450 | 公斤 | 4 |  |  |
|  | 活性炭 | 8-20目 | 125 | 公斤 | 20 |  |  |
|  | 阳性树脂 | YZC107 | 275 | 升 | 20 |  |  |
|  | 纯水箱紫外线 | 40W | 1 | 支 | 600 |  |  |
|  | 紫外线 | 85W | 1 | 支 | 900 |  |  |
| 耳鼻喉科 （TCHG-RO/150 233033） | 线芯 | 20＂1μm | 4 | 支 | 100 |  |  |
|  | 活性炭柱 | 20" | 4 | 支 | 120 |  |  |
|  | 线芯 | 20＂5μm | 4 | 支 | 100 |  |  |
|  | 微孔 | 5＂5μm | 2 | 支 | 120 |  |  |
| 耗材总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价（维保服务+耗材） |  |  |  |  |  |  |  |

第三章  比选程序及评审标准

一、由采购人自行组成比选委员会，负责查看供应商所申报的材料是否完善，是否按要求加盖单位印章。

二、评选委员会根据评审要求对供应商申报材料进行评审，按报价由低到高排序。由评比选委员会确定排序第一的为成交供应商。排名第一的成交供应商放弃成交的，确定排名第二的为成交供应商，依次类推。

第四章 响应文件要求

一、比选申请函（格式自拟）；

二、报价表（格式自拟）；

三、符合《政府采购法》第二十二条的证明材料及相关的承诺函；

四、特定要求（资格）证明文件；

五、法定代表人授权委托书（法定代表人本人参加的，不提交）；

六、服务要求及商务要求响应文件；

七、其他证明材料（如有）。

供应商应保证所提交材料的合法性、真实性和有效性。响应文件需提交正本一份，密封并加盖公章。