# 成都市龙泉驿区中医医院医用气体管道安装服务采购项目比选文件

第一章  比选要求

一、项目概况

1.根据业务需要采购医用气体管道安装服务。

2.项目预算：2万元

3.服务地点：成都市龙泉驿区中医医院

4.工期：10天

二、比选报名

（一）供应商报名条件

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定，具体如下：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.4参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.5法律、行政法规规定的其他条件。

2.本项目不接受联合体参加比选。

3.本项目特定要求：无

（二）报名要求

在要求时间内提交响应文件，视为报名。

- 比选文件领取方式

通过医院官网下载比选文件。

四、响应文件接收时间和地点

文件递交时间：2026年5月8日9:30-10:00

文件接收地点：成都市龙泉驿区青台山路222号

成都市龙泉驿区中医医院门诊5楼招标办公室

联系人：董老师

联系方式：028-60659207

五、比选时间、地点及方式

比选时间：2026年5月8日上午

比选地点：成都市龙泉驿区中医医院会议室

比选方式：最低评标价法

第二章  技术和服务要求（实质性要求）

一、服务内容

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用无缝不锈钢管空气 | Φ16×1.5 | 1.名称：医用不锈钢无缝管 2.介质：医用气体 3.材质、规格：06Cr19Ni10不锈钢、Φ16×1.5 4.安装、连接形式：氩弧焊单面焊接双面成型，采用内部通惰性气体保护焊，架空敷设 5.处理方式：处理方式：脱脂一次、酸洗一次、消毒脱脂一次、超声波酸洗两次、纯水清洗一次、高温烘干一次 6.空气吹扫、压力试验、气密性实验、管道颗粒物检验分段、分区域分系统各试验一次 7.运输：运距根据安装地点按实计算 8.所有医用气体管道连接，应符合医用气体管材洁净度要求，各管道应分别吹扫完成后再接入各附属设备，分区域安装好后吹扫一次，整体完成后全系统吹扫一次 9.管道焊前预处理，焊后焊缝清洗，钝化，防腐 10.采用管道配套专用接地装置，并进行管道接地电阻检测（另列） 11.设置管道标识 12.管道安装、验收符合GB50751《医用气体工程技术规范》、《医疗器械经营质量管理规范》的要求 | m | 120 |
| 2 | 医用无缝不锈钢管氧气 | Φ16×1.5 | 1.名称：医用不锈钢无缝管 2.介质：医用气体 3.材质、规格：06Cr19Ni10不锈钢、 Φ16×1.5 4.安装、连接形式：氩弧焊单面焊接双面成型，采用内部通惰性气体保护焊，架空敷设 5.处理方式：处理方式：脱脂一次、酸洗一次、消毒脱脂一次、超声波酸洗两次、纯水清洗一次、高温烘干一次 6.空气吹扫、压力试验、气密性实验、管道颗粒物检验分段、分区域分系统各试验一次 7.运输：运距根据安装地点按实计算 8.所有医用气体管道连接，应符合医用气体管材洁净度要求，各管道应分别吹扫完成后再接入各附属设备，分区域安装好后吹扫一次，整体完成后全系统吹扫一次 9.管道焊前预处理，焊后焊缝清洗，钝化，防腐 10.采用管道配套专用接地装置，并进行管道接地电阻检测（另列） 11.设置管道标识 12.管道安装、验收符合GB50751《医用气体工程技术规范》、《医疗器械经营质量管理规范》的要求 | m | 45 |
| 3 | 医用无缝不锈钢管负压 | Φ18×2 | 1.名称：医用不锈钢无缝管 2.介质：医用气体 3.材质、规格：06Cr19Ni10不锈钢、 Φ18×2 4.安装、连接形式：氩弧焊单面焊接双面成型，采用内部通惰性气体保护焊，架空敷设 5.处理方式：处理方式：脱脂一次、酸洗一次、消毒脱脂一次、超声波酸洗两次、纯水清洗一次、高温烘干一次 6.空气吹扫、压力试验、气密性实验、管道颗粒物检验分段、分区域分系统各试验一次 7.运输：运距根据安装地点按实计算 8.所有医用气体管道连接，应符合医用气体管材洁净度要求，各管道应分别吹扫完成后再接入各附属设备，分区域安装好后吹扫一次，整体完成后全系统吹扫一次 9.管道焊前预处理，焊后焊缝清洗，钝化，防腐 10.采用管道配套专用接地装置，并进行管道接地电阻检测（另列） 11.设置管道标识 12.管道安装、验收符合GB50751《医用气体工程技术规范》、《医疗器械经营质量管理规范》的要求 | m | 45 |
| 4 | 不锈钢焊接弯头 | Φ16×1.5 | - 名称:低压不锈钢弯头 2.材质:不锈钢 3.连接方式:氩弧焊焊接 - 4.型号、规格:Φ16×1.5 - 5.其他:满足设计及相关规范 及施工工艺标准要求 | 套 | 8 |
| 5 | 不锈钢等径三通 | Φ16×1.5 | - 名称:低压不锈钢等径三通 2.材质:不锈钢 3.连接方式:氩弧焊焊接 - 型号、规格:Φ16 - 5.其他:满足设计及相关规范及施工工艺标准要求 | 个 | 8 |
| 6 | 宝塔嘴 | Φ10 | 1.名称:宝塔嘴 2.材质:不锈钢 3.连接形式:焊接 4.型号、规格: Φ10 | 个 | 24 |
| 7 | 截止阀DN8 | DN8 | 1.名称:阀门 2.材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣 4.型号、规格: DN8 | 个 | 24 |
| 8 | 截止阀Φ18 | Φ18 | 1.名称:阀门 2.材质:不锈钢 3.连接形式:丝扣 4.型号、规格: Φ18 | 个 | 1 |
| 9 | 空气二级稳压箱 | WKS-2 | 1.名称:空气二级减压稳压箱 2.输出压力:0.2-0.5MPa 3.特点:双回路 | 台 | 1 |
| 10 | 辅助材料 | / | 1、用于辅助材料，生料带，焊丝，卡扣，U型卡等辅助性材料 | 套 | 1 |

安装要求：需要将氧气管道、空气管道、负压管道按照甲方要求接入指定房间内的吊塔上方进行预留。

备注：安装过程中的安全事故责任由乙方自行承担。

二、商务要求

（一）服务地点：成都市龙泉驿区中医医院

- （二）报价要求：本次报价为总价包干价，包含配件采购费、运输费、上门施工费、调试费、税费、质保期内服务费等全部相关费用，采购方不再支付任何额外费用，报价不得超过预算20000元。

- （三）服务工期：签订服务合同后，10日内完成全部施工工作。

- （四）付款方式：项目验收合格并提供正式发票后，采购方在20个工作日内一次性支付全部合同款项。

- （五）违约责任：供应商未按要求完成安装、逾期交付、配件不合格，需承担合同金额50%的违约金，若造成采购方经济损失，需另行赔偿。

第三章  比选程序及评审标准

一、由医院自行组成比选委员会，负责查看供应商所申报的材料是否完善，是否按要求加盖单位印章。

二、评选委员会根据评审要求对供应商申报材料进行评审，按报价由低到高排序。由评比选委员会确定排序第一的为成交供应商。排名第一的成交供应商放弃成交的，可选择排名第二的为成交供应商。

第四章  响应文件要求

一、比选申请函（格式自拟）；

二、报价表（格式自拟）；

三、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的证明材料及相关的承诺函；

四、特定要求（资格）证明文件（如有要求）；

五、法定代表人授权委托书（法定代表人本人参加的，不提交）；

六、服务要求及商务要求响应文件；

七、其他证明材料。

供应商应保证所提交材料的合法性、真实性和有效性。响应文件需提交正本一份，密封并加盖公章。